浸出水処理施設機器修繕仕様書

１　修繕場所

安城市榎前町宮下地内　　榎前浸出水処理施設

安城市藤井町丸山地内　　藤井浸出水処理施設

２　修繕期間

契約締結日の翌日から平成２５年３月１５日（金）までとする。

３　修繕内容

（１）榎前町浸出水処理施設

１）№１揚水ポンプ（１台）取替修繕

型式：新明和工業CN651　1.5kwに取替

２）№２活性炭逆洗ポンプ（２台）取替修繕

型式：新明和工業AHP1001　5.5kwに取替

３）１系№２新循環ポンプ（１台）取替修繕

型式：寺田ポンプ0-4G　1.5kwに取替

材料：KITZ PVCバルブ VTZS 50A、TS継手 ﾌﾗﾝｼﾞ 50A×10K、

TS継手 ｿｹｯﾄ 65A×50A、TS継手 ｴﾙﾎﾞ 50A、TS継手 ｿｹｯﾄ 50A、

EPDM全面ﾊﾟｯｷﾝ 50A×10K、SUS ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×ℓ60、

４）２系№２新循環ポンプ（１台）取替修繕

型式：寺田ポンプ0-4G　1.5kwに取替

材料：KITZ PVCバルブ VTZS 50A、TS継手 ﾌﾗﾝｼﾞ 50A×10K、

TS継手 ｿｹｯﾄ 65A×50A、TS継手 ｴﾙﾎﾞ 50A、TS継手 ｿｹｯﾄ 50A、

EPDM全面ﾊﾟｯｷﾝ 50A×10K、SUS ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×ℓ60、

５）№２原水移送ポンプ（１台）分解整備

(エバラポンプ　65FQSE6.22 2.2kw)

材料：羽根車、主軸、軸受、吸込チャッキ弁、Ｏリング、

シートパッキン、カップリングゴム・ボルト、メカニカルシール

６）凝集沈殿槽汚泥掻寄機減速機（１台）取替修繕

型式：住友重機　CVVM05-6175TC-8381

７）活性炭吸着塔用電磁弁ユニット取替修繕

材料：ｺｶﾞﾈｲ AIR VALVE 200-4E1-81-35W AC200V

８）コンプレッサー（１台）取替修繕

型式：コンプレッサー本体　日立 0.75P-9.5CV

三相モーター　日立 TFO-FK 0.75kw

９）開口部補修

(凝集槽、フロック形成槽、第１中和槽、急速撹拌槽、緩速撹拌槽)

材料：縞鋼板 4.5×270×740(1)、4.5×220×220(1)、4.5×520×650(1)、

4.5×270×900(1)、4.5×270×670(3)、4.5×270×600(1)、

4.5×270×650(1)、4.5×270×550(2)

10）電気部品取替修繕

型式：富士電機 サーマルリレー TR-5-1N (5-8A)

山武 デジタル指示調節計 SDC200

11）凝集剤注入ポンプ（２台）取替修繕

(急速撹拌槽凝集剤ポンプ、凝集剤注入ポンプ予備機)

型式：イワキ LK-22VCU-02 0.2kw

12）２系メタノール注入ポンプ（１台）取替修繕

型式：イワキ LK-11VHU-02 0.2kw

13）１系石ろ過槽１室逆洗排水用弁（１台）取替修繕

型式：KITZ バタフライ弁 G-10XJME 150A

材料：ステンレスパイプ等 シャフト延長用

14）№２湧水ポンプ短管取替修繕

型式：アサヒAV フランジ付短管 75A

（２）藤井町浸出水処理施設

１）№２ろ過槽送水ポンプ（１台）及び着脱装置（１台）取替修繕

型式：新明和工業 CV501T 0.4kw、　新明和工業 P50用着脱装置

２）№１吸着塔送水ポンプ（１台）取替修繕

型式：エレポン KMⅡ-32B 2.2kw

３）苛性ソーダ用タンク補修

補修内容：タンク内清掃、タンク壁面サンディング、

タンク壁面ライニング 耐蝕樹脂ビニルエステル使用、

外部ウレタン塗装 ２回塗り(対候性樹脂使用)

４）薬品タンク用バルブ（３個）取替修繕

型式：ｱｻﾋAVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 50A 10K ﾌﾗﾝｼﾞ式 内ねじ丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式

５）№２苛性ソーダ注入ポンプ電磁開閉器（１個）取替修繕

型式：三菱 MSO-N12

４　その他

- 作業に必要な器具、工具等は受注者の負担とする。ただし、作業に必要な範囲

において、施設に付属する備品又は電気、水道等を無償で利用できるものとする。

- 作業を行うに当たり、施設や備品等を破損しないように注意を払うこと。もし、

破損した場合は速やかに報告し、受注者の責任において補修するものとする。

- 入札額には、交換作業等で必要な雑材料費及び不用となった物の処分費、取替修繕費、車両交通費等諸雑費を含んだ総額とする。

# Text boxes

問い合わせ先

安城市堀内町西新田２番地

安城市　環境部　環境保全課　清掃事業所

担　当　近　藤

電　話　０５６６－７６－３０５３

ＦＡＸ　０５６６－７７－１３１８