質疑回答内容公表

業務名　安城北部小学校及び明祥中学校校舎改修工事設計業務委託

回答課　施設保全課

更新日　令和６年４月４日

| № | 質疑受付日 | 質疑内容 | 公表日 | 回答内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 令和６年３月２９日 | ①対象棟の既設設計図に関して、建築・構造・電気・機械の全て（新築改修共）が貸与可能と考えてよろしいでしょうか。設計図書が現存せず、現地調査により設計図の復元が必要となる棟があればご教示ください。 ②ＣＡＤデータの提供が可能な棟はありますでしょうか。ある場合、どの棟のデータが貸与可能かご教示ください。 ③既設建物の直近の確認済証及び検査済証は貸与可能と考えてよろしいでしょうか。 ④確認申請の申請先は民間検査機関でもよろしいでしょうか。 ⑤現時点で把握されている既存不適格事項があれば、ご教示ください。 ⑥既設建物の構造計算書は貸与可能でしょうか。 ⑦耐震改修済の建物に関して、耐震改修設計時の計算書は貸与可能でしょうか。 ⑧『（8）増築するエレベーター棟によって既存建物の構造負担が増える場合は、増築後叉は改修後の既存校舎のIs値は0.7以上、CT・SD値は0.3以上をそれぞれ確保し』とありますが、確保できない場合は、確保するための耐震補強設計は本業務内に含まれていますでしょうか。また、耐震改修評定取得が必要となった場合、申請手数料は受託者負担でしょうか。 ⑨水圧測定は簡易確認（水使用のない時間帯に、蛇口取り付けのゲージによる目視）でよろしいでしょうか。 ⑩設備改修について、本計画およびその影響範囲以外は対象外とし、仕様書に記載のない設備改修は不要と考えてよろしいでしょうか。（全面改修の要否） ⑪明祥中学校に関して、『別途設計委託案件と施工時期が重なるため、必要に応じて設計内容の調整』とありますが、電源取合い以外に現時点で想定される懸念事項があればご教示ください。 | 令和６年４月４日 | ①既設設計図はすべて貸与可能です。倉庫などの付属棟の設計図の復元は必要となる場合があります。 ②仕様書に記載の通りです。 ③お見込みの通りです。 ④民間検査機関でも問題ありません。 ⑤同様物件では、建築基準法第28条の2、同施行令第112条第19項、同施行令第114条の基準に適合させる事例がありました。 ⑥貸与は可能です。 ⑦貸与は可能です。 ⑧Is値0.7以上、CT・SD値0.3以上を確保できる位置で検討を行ってください。既設校舎の耐震補強設計は、本業務には含まれていません。 ⑨簡易確認で問題ありません。 ⑩仕様書に記載のない設備改修であっても、本計画及びその影響範囲のものは対象です。 ⑪現時点では不明のため、仕様書の通り、別途設計業務委託の市の担当と協議を行い懸念事項の洗い出しを行ってください。 |