## 業務委託仕様書
＜一般委託＞
市営住宅合併浄化槽保守点検業務（一般委託）仕様書
市営住宅合併浄化槽点検業務に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
1 | 契約方法 | 請負契約
2 | 履行期間 | 契約締結日の翌日から平成２６年３月３１日まで
3 | 施行場所 | 別紙１のとおり
4 | 業務内容 | 別紙仕様書のとおり
5 | 特記事項 | 本業務履行については、下記の要件を有すること。
１ 玉石ろ過方式の保守点検実績があること。
２ 消毒薬剤費は、各市営住宅自治会の負担とするため、本委託料には含めないこと。
またその金額については、1kgあたりの単価を別途提示することとし、自治会に請求する際には
金額の根拠となる薬剤の使用量を明記すること。
6 | 関係法規 | 業務の履行にあたっては、安城市契約規則及び「浄化槽法」等関連法令を遵守し、
安全管理に万全を期すること。
7 | 資格要件 | 保守点検及び故障修理に携わる技術員は浄化槽管理士の資格を有する者とする。
8 | 入札方法 | 安城市の負担部分の総価（消費税相当額抜き）による郵便入札とする。 住宅自治会の負担部分については、受注者と自治会が各々契約することとする。
9 | 支払方法 | 委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10 | その他事項 | この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11 | 監 督 員 連 絡 先 | 安城市建設部建築課 担当 伊藤 電話0566－71－2240（直通）
＜指示又は希望事項＞
環境配慮 関係 |  | ・本市は、環境の保全及び創造に向けて率先して行動し、環境に配慮した自治体をめざすとともに、総合計画及び環境基本計画のめざす都市像である「市民とともに育む環境首都･安城」の実現を図っていますので、受注者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

## 1 池浦住宅Ｃ
別紙１ |  |  |  |  | 業務委託場所及び仕様（浄化槽）
| 施設名称 |  |  |  |  | 池浦住宅Ｃ
| 施設住所 |  |  |  |  | 安城市池浦町丸田309番地
| 管轄部署 |  |  |  |  | 建設部 建築課 市営住宅係
|  | 連絡先 |  |  |  | ℡ 0566－71－2240
| 施設管理者 |  |  |  |  | 管轄部署と同じ
|  | 連絡先 |  |  |  | 〃
| 施設業務時間等 |  |  |  |  | 開館時間 |  |  |  | 終日
| （特定日は除く） |  |  |  |  | 通常業務時間 |  |  |  | 午前8：30 ～ 午後5：15
| 施設休館日等 （特定日は除く） |  |  |  |  | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
| 浄化槽番号 |  |  | １－１ | [5 empty] | 建物用途 | 共同住宅
| 単独・合併 |  |  | 合併 | [5 empty] | 人槽 | 126
| 処理方式 |  |  | 接触ばっ気（流量調整槽）
| （三次処理） |  |  | 玉石ろ過
| 目標ＢＯＤ |  |  | 20 | [5 empty] | 設置(竣工)年 | H13/9
| 保守点検回数 |  |  | 26 |  | 回/年 |  |  |  | 期間 | 2週間に1回
| 水質測定検査 |  |  | 1 |  | 回/年 |  | 放流水 | BOD:20mg/ℓ、pH:5.8～8.6、SS:20mg/ℓ、
|  |  | ( | BODのみ |  |  | ) | 目標値 | COD:25mg/ℓ、大腸菌郡数:300個/mℓ
| 簡易水質測定 |  |  | Ｂ | [5 empty] | ※浄化槽保守点検業務仕様書参照
備考

## 2 新田北住宅
別紙１ |  |  |  |  | 業務委託場所及び仕様（浄化槽）
| 施設名称 |  |  |  |  | 新田北住宅
| 施設住所 |  |  |  |  | 安城市新田町縦町44番地1
| 管轄部署 |  |  |  |  | 建設部 建築課 市営住宅係
|  | 連絡先 |  |  |  | ℡ 0566－71－2240
| 施設管理者 |  |  |  |  | 管轄部署と同じ
|  | 連絡先 |  |  |  | 〃
| 施設業務時間等 |  |  |  |  | 開館時間 |  |  |  | 終日
| （特定日は除く） |  |  |  |  | 通常業務時間 |  |  |  | 午前8：30 ～ 午後5：15
| 施設休館日等 （特定日は除く） |  |  |  |  | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
| 浄化槽番号 |  |  | ２－１ | [5 empty] | 建物用途 | 共同住宅
| 単独・合併 |  |  | 合併 | [5 empty] | 人槽 | 216
| 処理方式 |  |  | 長時間ばっ気
| （三次処理） |  |  | 玉石ろ過
| 目標ＢＯＤ |  |  | 10 | [5 empty] | 設置(竣工)年 | S63/6
| 保守点検回数 |  |  | 52 |  | 回/年 |  |  |  | 期間 | 1週間に1回
| 水質測定検査 |  |  | 2 |  | 回/年 |  | 放流水 | BOD:10mg/ℓ、pH:5.8～8.6、SS:10mg/ℓ、
|  |  | ( | ただし１回はBOD のみとする |  |  | ) | 目標値 | COD:10mg/ℓ、大腸菌郡数:300個/mℓ
| 簡易水質測定 |  |  | Ｃ | [5 empty] | ※浄化槽保守点検業務仕様書参照
備考

## 3 門原住宅
別紙１ |  |  |  |  | 業務委託場所及び仕様（浄化槽）
| 施設名称 |  |  |  |  | 門原住宅
| 施設住所 |  |  |  |  | 安城市桜井町咽首13番地
| 管轄部署 |  |  |  |  | 建設部 建築課 市営住宅係
|  | 連絡先 |  |  |  | ℡ 0566－71－2240
| 施設管理者 |  |  |  |  | 管轄部署と同じ
|  | 連絡先 |  |  |  | 〃
| 施設業務時間等 |  |  |  |  | 開館時間 |  |  |  | 終日
| （特定日は除く） |  |  |  |  | 通常業務時間 |  |  |  | 午前8：30 ～ 午後5：15
| 施設休館日等 （特定日は除く） |  |  |  |  | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
| 浄化槽番号 |  |  | ３－１ | [5 empty] | 建物用途 | 共同住宅
| 単独・合併 |  |  | 合併 | [5 empty] | 人槽 | 160
| 処理方式 |  |  | 接触ばっ気（沈殿分離）
| （三次処理） |  |  | 玉石ろ過
| 目標ＢＯＤ |  |  | 10 | [5 empty] | 設置(竣工)年 | H4/3
| 保守点検回数 |  |  | 26 |  | 回/年 |  |  |  | 期間 | 2週間に1回
| 水質測定検査 |  |  | 1 |  | 回/年 |  | 放流水 | BOD:10mg/ℓ、pH:5.8～8.6、SS:10mg/ℓ、
|  |  | ( | BODのみ |  |  | ) | 目標値 | COD:20mg/ℓ、大腸菌郡数:300個/mℓ
| 簡易水質測定 |  |  | Ｂ | [5 empty] | ※浄化槽保守点検業務仕様書参照
備考

## 4 吹付住宅
別紙１ |  |  |  |  | 業務委託場所及び仕様（浄化槽）
| 施設名称 |  |  |  |  | 吹付住宅
| 施設住所 |  |  |  |  | 安城市上条町吹付18番地1
| 管轄部署 |  |  |  |  | 建設部 建築課 市営住宅係
|  | 連絡先 |  |  |  | ℡ 0566－71－2240
| 施設管理者 |  |  |  |  | 管轄部署と同じ
|  | 連絡先 |  |  |  | 〃
| 施設業務時間等 |  |  |  |  | 開館時間 |  |  |  | 終日
| （特定日は除く） |  |  |  |  | 通常業務時間 |  |  |  | 午前8：30 ～ 午後5：15
| 施設休館日等 （特定日は除く） |  |  |  |  | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
| 浄化槽番号 |  |  | ４－１ | [5 empty] | 建物用途 | 共同住宅
| 単独・合併 |  |  | 合併 | [5 empty] | 人槽 | 120
| 処理方式 |  |  | 接触ばっ気（流量調整槽）
| （三次処理） |  |  | 玉石ろ過
| 目標ＢＯＤ |  |  | 10 | [5 empty] | 設置(竣工)年 | H9/3
| 保守点検回数 |  |  | 26 |  | 回/年 |  |  |  | 期間 | 2週間に1回
| 水質測定検査 |  |  | 1 |  | 回/年 |  | 放流水 | BOD:10mg/ℓ、pH:5.8～8.6、SS:10mg/ℓ、
|  |  | ( | BODのみ |  |  | ) | 目標値 | COD:20mg/ℓ、大腸菌郡数:300個/mℓ
| 簡易水質測定 |  |  | Ｂ | [5 empty] | ※浄化槽保守点検業務仕様書参照
備考

## 保守点検等結果報告書
別紙２
|  |  | 保守点検等結果報告書 |  |  |  |  | -
| 主 管 課 | [5 empty] | 確 認 | 作成者（受注者） 作成日
| 課 長 |  | 主 幹 | 補 佐 | 係 長 | 担 当 | 現地担当
| 経 営 管 理 課 | [5 empty] | ※ 経営管理課の決裁欄 点検報告で異常があった場合のみ経営管理課で使用するものです。主管課の決裁が済みましたら写し（コピー）を経営管理課に提出してください。異常が無い場合は、決裁欄は斜線としてください。
| 課 長 |  | 主 幹 | 補 佐 | 係 長 | 担 当
施設名
保守点検等名称
点検等日時 |  |  |  | 年 月 日 （ ） ： ～ ：
点検者 |  | 会社名
点検責任者
|  | 点検資格 |  |  |  |  | 免許番号（ )
連絡先
点検表 |  |  |  | 別添
点検結果（ / ） | 異常の有無 有の場合対象設備毎に状況を記載 |  |  | □有り (報告件数： 件) □無し
| 1 | 対象設備･機器 |  | 型式等（ )
|  | 異常状況 |  | (何がどうしたか) 別添点検表の頁番号（ )
|  | 処置状況 |  | □対処済み □応急処置 □未処置 処置内容：
|  | 追加処置 |  | □有り （追加費用 ： 円 ※概算) □無し
|  | 追加処置の必要性 |  | 緊急性 ：□即時 □1～2ヶ月以内 □6ヶ月以内 □1年以内 □2～3年以内 重要度 ：□人命に関る □事故に繋がる恐れあり □施設運営に影響あり □エネルギー消費増大の可能性あり (一月あたり 増) ※重要度は複数選択可
担当課記入欄
備 考
点検結果（ / ） | 2 | 対象設備･機器 |  | 型式等（ )
|  | 異常状況 |  | (何がどうしたか) 別添点検表の頁番号（ )
|  | 処置状況 |  | □対処済み □応急処置 □未処置 処置内容：
|  | 追加処置 |  | □有り （追加費用 ： 円 ※概算) □無し
|  | 追加処置の必要性 |  | 緊急性 ：□即時 □1～2ヶ月以内 □6ヶ月以内 □1年以内 □2～3年以内 重要度 ：□人命に関る □事故に繋がる恐れあり □施設運営に影響あり □エネルギー消費増大の可能性あり (一月あたり 増) ※重要度は複数選択可
担当課記入欄
| 3 | 対象設備･機器 |  | 型式等（ )
|  | 異常状況 |  | (何がどうしたか) 別添点検表の頁番号（ )
|  | 処置状況 |  | □対処済み □応急処置 □未処置 処置内容：
|  | 追加処置 |  | □有り （追加費用 ： 円 ※概算) □無し
|  | 追加処置の必要性 |  | 緊急性 ：□即時 □1～2ヶ月以内 □6ヶ月以内 □1年以内 □2～3年以内 重要度 ：□人命に関る □事故に繋がる恐れあり □施設運営に影響あり □エネルギー消費増大の可能性あり (一月あたり 増) ※重要度は複数選択可
担当課記入欄
| 4 | 対象設備･機器 |  | 型式等（ )
|  | 異常状況 |  | (何がどうしたか) 別添点検表の頁番号（ )
|  | 処置状況 |  | □対処済み □応急処置 □未処置 処置内容：
|  | 追加処置 |  | □有り （追加費用 ： 円 ※概算) □無し
|  | 追加処置の必要性 |  | 緊急性 ：□即時 □1～2ヶ月以内 □6ヶ月以内 □1年以内 □2～3年以内 重要度 ：□人命に関る □事故に繋がる恐れあり □施設運営に影響あり □エネルギー消費増大の可能性あり (一月あたり 増) ※重要度は複数選択可
担当課記入欄
備 考