質疑回答内容公表

工事名　ストックマネジメント計画に基づく雨水調整池電気設備更新工事
回答課　土木課
更新日　令和８年１月１６日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和７年１月９日
	①制御盤２面の函体（材質）について、特記仕様書に表記がありません。
・宮前ポンプ場制御盤は
図面番号：２、図面名称：制御盤外形図（参考図）に表記のある
ＳＵＳ３０４で良いか。
・二本木調整池制御盤は
図面番号：１１、図面名称：盤詳細図（参考図）には表記がありません
函体（材質）が不明なため、金額が算出困難ですので指示願います。
②特記仕様書についての質疑です。
・第１節 一般事項
【宮前ポンプ場】

・No1～No3排水ポンプ水位計（投込式水位計）

　 →１台とありますが、３台ではないでしょうか。指示願います。 
③特記仕様書についての質疑です。

・第２節 機器の仕様
　第３ 条 投込式水位計

（１）コントロールユニット

　・入力点数２点（２台ポンプの故障信号用）

　 →詳細不明　センサーとユニットは、1対1となりますがよいですか。 

（２）投込式水位センサー

　・供給電源DC12 コントロールユニット から供給） 程度

　 →センサーとユニットはセットになっている為、不含でよいですか。
④特記仕様書についての質疑です。
・第２節 機器の仕様
　第３ 条 投込式水位計

（２）投込式水位センサー

計測長により選定機器が異なるため、測定したい範囲（0%～100%）の
タンク等高（計測長）を指示願います。

	令和８年１月１６日
	①【材質について】

・図面番号：２、図面名称：制御盤外形図（参考図）に表記のある材質は既存制御盤函体の仕様であり本工事における制御盤函体の材質を指定しているものではありません。宮前ポンプ場制御盤及び二本木調整池制御盤の材質については、特記仕様書第２条適用の基準書等に定めるもので製作をお願いいたします。
②【特記仕様書について】

・宮前ポンプ場のNo1～No3ポンプ水位計（投込式水位計）は、一つのポンプ槽に３つのポンプが設置されているため、水位計は１台です。
③コントロールユニットについては、一つのセンサーから送られる信号２点を読み取る必要があります。センサーとユニットは１対１となります。
・投込式水位センサーについては、電源DC12Vから供給されるユニットとセットになります。
④投込式水位センサーの計測長（ポンプ槽高）については下記のとおりです。
宮前ポンプ場…2.8ｍ。
安祥閣調整池…5.7ｍ。


